Государственный комитет РФ по высшему образованию

Пермский государственный технический университет

Кафедра электрификации и автоматизации

горных предприятий

#### Группа ЭПУ-01

# КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Автоматизация парового котла ДКВР 20 - 13

Выполнил: 	студент 						                   Сопов С. А.

Проверил: 	преподаватель						         Сажин Р.А.

Пермь 2005 г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Разработ.

Сопов С.А.

Проверил

Сажин Г.С.

.

Пояснительная записка

Лит.

Листов

ЭПУ-01

Содержание

| 1. Краткое описание котельной. | 3 |
| --- | --- |
| 2. Автоматизация парового котла. | 8 |
| Обоснование необходимости контроля , регулирования и сигнализации технологических параметров. | 8 |
| 3. Выбор системы автоматизации | 12 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

Котельная Теплогорского литейно-механического завода предназначена для выработки пара отпускаемого для приготовления горячей воды и отопления цехов. Система теплоснабжения закрытая. Топливом для котельной служит газ теплотой сгорания Qн = 8485 ккал/м3.                                                                Котельная оборудована двумя котлами ДКВР - 20/13 без пароперегревателей. Производительность котла в соответствии с расчетными данными 28 т/час.     Давление пара 13 кгс/см2. Максимальное количество тепла, выдаваемого котельной в виде горячей воды составляет 100% . Возврат конденсата 10% .        Исходная вода для питания котлов - речная осветленная или артезианская.      Котельный агрегат ДКВР - 20/13 рис.3 комплектуется одноходовым чугун

Рис.1 Котел марки ДКВР.

1- экранные трубы; 2- верхний барабан; 3- манометр; 4- предохранительные клапаны; 5- трубы питательной воды; 6- сепаратор пара; 7- предохранительная пробка; 8- камера догорания; 9- перегородки; 10- конвективные трубки;     11- обдувочное устройство; 12- нижний барабан; 13- продувочный трубопровод.

ным экономайзером системы ВТН с трубами длиной 3м. Регулятор питания установлен до ВЭК, неотключаемый как по газу, так и по воде. Предусмотрена сгонная линия с автоматическим устройством для ограничения повышения температуры воды после ВЭК выше 1740С.    Движение газов в экономайзере сверху вниз. Газы из экономайзера направляются к дымососу, установленному в стенах котельной. Дутьевой вентилятор монтируется под котлом. Забор воздуха вентилятором осуществляется по металлическому воздуховоду.  Нагнетательный воздух к горелочному устройствам проходит в фундаменте котла. Котел оборудован тремя газомазутными горелками ГМГП рис.2.

Номинальная тепловая мощность горелки ГМГП-120 - 1,75 МВт. Она предназначена для совместного сжигания газа и мазута. Распыл мазута обеспечивается водяным паром. Горелка снабжена диффузором (6), задающим угол раскрытия факела, и имеет раздельные газовые (4) и мазутные (5) сопла. Воздух подается в межсопловое пространство. Благодаря утопленному положению сопел на выходе горелки создается эжекционный эффект. Конструкция горелки обеспечивает легкий розжиг печи при пуске установки

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

(подача только газа), хорошее смешение распыленного жидкого топлива с воздухом, подсос дымовых газов в корень факела (эжекционный эффект). Подача воздуха в межсопловое пространство (между потоков газа и жидкого топлива) создает условия двухстадийного сжигания топлива.

На рис.2 показан профиль пламени форсунки ГМГП-120 с двухфронтальным сгоранием топлива. Первичный воздух подается в межсопловое пространство с коэффициентом избытка воздуха ~1,0 и смешивается с жидким топливом. Испарившееся горючее и кислород воздуха поступают во внутренний фронт горения, где происходит неполное сгорание. Продукты химического недожога практически полностью сгорают во внешнем фронте пламени. Кислород во внешний фронт последнего поступает диффузией из воздуха, подсасываемого через амбразуру форсунки в топочное пространство. Суммарный коэффициент избытка воздуха а составляет 1,10–1,15. Кроме этого, за счет эжекционного эффекта в корень факела подсасываются дымовые газы, понижая содержание кислорода в подаваемом в межсопловое пространство воздухе, что приводит к понижению температуры горения на     50–70°С.
Понижение температуры горения замедляет скорость химических реакций и приводит к заметному удлинению факела пламени. Учитывая, что в технологической печи около 80% тепла передается радиацией, то радиационный тепловой поток остается практически неизменным и сохраняется тепловой баланс печи.

Котлы ДКВР состоят из следующих основных частей: двух барабанов (верхний и нижний); экранных труб; экранных коллекторов ( камер ).

Барабаны котлов на давление 13 кгс/см2 имеют одинаковый внутренний диаметр ( 1000 мм ) при толщине стенок  13 мм.

Для осмотра барабанов и расположенных в них устройств, а также для очистки труб шарошками на задних днищах имеются лазы; у котла ДКВР-20 с длинным барабаном имеется еще лаз на переднем днище верхнего барабана.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Для наблюдения за уровнем воды в верхнем барабане установлены два водоуказательных стекла и сигнализатор уровня. У котлов с длинным барабаном водоуказательные стекла присоединены к цилиндрической части барабана, а у котлов с коротким барабаном к переднему днищу. Из переднего днища

верхнего барабана отведены импульсные трубки к регулятору питания. В водяном пространстве верхнего барабана находятся питательная труба, у котлов ДКВР 20-13 с длинным барабаном - труба для непрерывной продувки; в паровом объеме - сепарационные устройства. В нижнем барабане установлены перфорированная труба для периодической продувки, устройство для прогрева барабана при растопке и штуцер для спуска воды.

Боковые экранные коллекторы расположены под выступающей частью верхнего барабана, возле боковых стен обмуровки. Для создания циркуляционного контура в экранах передний конец каждого экранного коллектора соединен опускной необогреваемой трубой с верхним барабаном, а задний конец - перепускной трубой с нижним барабаном.

Вода поступает в боковые экраны  одновременно из верхнего барабана по передним опускным трубам, а из нижнего барабана по перепускным. Такая схема питания боковых экранов повышает надежность работы при пониженном уровне воды в верхнем барабане, увеличивает кратность циркуляции.

Экранные трубы паровых котлов ДКВР изготовляют из стали 512.5 мм.

В котлах с длинным верхним барабаном экранные трубы приварены к экранным коллекторам, а в верхний барабан ввальцованы.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Шаг боковых экранов у всех котлов ДКВР 80 мм, шаг задних и фронтовых экранов - 80 130 мм.

Пучки кипятильных труб выполнены из стальных бесшовных гнутых труб диаметром 512.5 мм.

Концы кипятильных труб паровых котлов типа ДКВР прикреплены к нижнему и верхнему барабану с помощью вальцовки.

Циркуляция в кипятильных трубах происходит за счет бурного испарения воды в передних рядах труб, т.к. они расположены ближе к топке и омываются более горячими газами, чем задние, вследствие чего в задних трубах, расположенных на выходе газов из котла вода идет не вверх, а вниз.

Топочная камера в целях предупреждения затягивания пламени в конвективный пучок и уменьшения потери с уносом ( Q4 - от механической непол

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

ноты сгорания топлива), разделена перегородкой на две части: топку и камеру сгорания. Перегородки котла выполнены таким образом, что дымовые газы омывают трубы поперечным током, что способствует теплоотдаче в конвективном пучке.

Технологические параметры .

Таблица 1

| Параметр | ед.изм. | min | норма | max. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность | т/ч | 19,5 | 20,0 | 20,5 |
| Температура перегретого пара | С | 180 | 195 | 210 |
| Давление в барабане котла | МПа | 1,2 | 1,30 | 1,4 |
| Температура питательной воды после экономайзера | С | 140 | 150 | 175 |
| Содержание О в отходящих газах | % | 1,33 | 1,40 | 1,47 |
| Температура отходящих газов | С | 180,5 | 190,0 | 199,5 |
| Давление газа перед горелками | МПа | 0,0475 | 0,0500 | 0,0525 |
| Разрежение в топке | мм.вод.ст. | 4,75 | 5,00 | 5,25 |
| Уровень в барабане относительно его оси | мм | -100 | 0 | +100 |

2. АВТОМАТИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ПАРОВОГО  КОТЛА

Обоснование необходимости контроля , регулирования и сигнализации       технологических параметров.

Регулирование питания котельных агрегатов и регулирование давления в барабане котла главным образом сводится к поддержанию материального баланса между отводом пара и подачей воды . Параметром характеризующим баланс , является уровень воды в барабане котла. Надежность работы котельного агрегата во многом  определяется качеством регулирования уровня. При повышении давления, снижение уровня ниже допустимых пределов, может привести л нарушению циркуляции в экранных трубах, в результате чего произойдет повышение температуры стенок обогреваемых труб и их пережег.

Повышение уровня также  ведет к аварийным последствиям, так как возможен заброс воды в пароперегреватель, что вызовет выход его из строя. В связи с этим, к точности поддержания заданного уровня предъявляются  очень высокие требования. Качество регулирования питания также определяется равенством подачи питательной воды. Необходимо обеспечить  равномерное питание котла водой, так как частые и глубокие изменения расхода питательной воды могут вызвать значительные температурные напряжения в металле экономайзера .

Барабанам  котла с естественной циркуляцией присуща значительная аккумулирующая способность, которая проявляется  в переходных режимах. Если в стационарном режиме положение уровня воды в барабане котла определяется состоянием материального баланса, то в переходных режимах на положение уровня влияет большое количество возмущений. Основными из

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

них являются .изменение расхода питательной воды, изменение паросъема  котла при  изменении нагрузки потребителя, изменение паропроизводительности при изменении при изменении нагрузки  топки, изменение  температуры питательной воды.

Регулирование соотношения газ-воздух необходимо как чисто физически, так и экономически. Известно, что одним из важнейших процессов, происходящих в котельной установке, является процесс горения топлива. Химическая сторона горения топлива представляет собой реакцию окисления горючих элементов  молекулами кислорода. Для горения используется кислород, находящийся в атмосфере. Воздух в топку подается в определенном соотношении с газом посредством дутьевого вентилятора. Соотношение газ-воздух примерно составляет 1.10. При  недостатке  воздуха в топочной камере  происходит неполное сгорание топлива. Не сгоревший газ будет выбрасываться в атмосферу, что экономически и экологически не допустимо. При избытке воздуха в топочной камере  будет происходить охлаждение топки, хотя газ будет  сгорать полностью, но в этом случае остатки воздуха будут образовывать двуокись азота, что экологически недопустимо, так как это соединение вредно для человека и окружающей среды.

Система автоматического регулирования разряжения в топке котла сделана для поддержания топки под наддувом, то есть  чтобы поддерживать постоянство разряжения(примерно 4мм.вод.ст.). При отсутствии разряжения пламя факела будет прижиматься, что приведет к обгоранию  горелок и нижней части топки. Дымовые газы при этом пойдут в помещение цеха, что делает невозможным работу обслуживающего персонала.

В питательной воде растворены соли, допустимое количество которых определяется нормами. В процессе парообразования эти соли остаются в котловой воде и постепенно накапливаются. Некоторые соли образуют шлам – твердое  вещество , кристаллизующееся  в котловой воде. Более тяжелая часть шлама скапливается в нижних частях барабана  и коллекторов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Повышение концентрации солей в котловой воде выше допустимых величин может привести  к уносу их в пароперегреватель. Поэтому соли, скопившиеся в котловой воде, удаляются непрерывной продувкой, которая в данном случае автоматически не регулируется. Расчетное значение продувки парогенераторов при установившемся режиме определяется из уравнений баланса примесей к воде в парогенераторе. Таким образом, доля продувки зависит от отношения концентрации примесей  в воде продувочной и питательной. Чем лучше  качество питательной воды  и выше допустимая концентрация примесей в воде, тем доля продувки меньше. А концентрация примесей в свою очередь зависит от доли добавочной воды, в которую входит , в частности , доля теряемой продувочной воды.

Сигнализация параметров и защиты, действующие на останов котла , физически необходимы, так как оператор или машинист котла не в силах уследить за всеми параметрами  функционирующего котла. Вследствие этого может возникнуть аварийная ситуация. Например  при упуске воды из барабана, уровень воды в нем понижается, вследствие этого может быть нарушена циркуляция и вызван пережег труб донных экранов. Сработавшая без промедления защита, предотвратит выход из строя парогенератора. При уменьшении нагрузки парогенератора, интенсивность горения в топке снижается. Горение становится неустойчивым и может прекратиться. В связи с этим предусматривается защита по погашению факела.

Надежность защиты в значительной мере определяется количеством ,схемой включения и надежностью используемых в ней приборов. По своему действию защиты подразделяются на действующие на останов парогенератора; снижение нагрузки парогенератора; выполняющие локальные операции.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

Согласно вышеперечисленного автоматизация работы парового котла должна осуществляться по следующим параметрам:                                                                                                            по поддержанию постоянного давления пара;

по поддержанию постоянного уровня воды в котле;

по поддержанию соотношения "газ - воздух";

по поддержанию разрежения в топочной камере.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

3. ВЫБОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

3.1.Для автоматизации работы котла выбираем программируемый контроллер семейства МИКРОКОНТ-Р2.

Программируемые контроллеры МИКРОКОНТ-Р2 имеют модульную конструкцию, что позволяет произвольно наращивать число входов-выходов в каждой точке управления и сбора информации.

Высокая вычислительная мощность процессора и развитые сетевые средства позволяют создавать иерархические АСУ ТП любой сложности.

3.2.Конструктивное исполнение микроконтроллера МИКРОКОНТ.

Данный микроконтроллер имеет модульную конструкцию (рис. 4)

Все элементы (модули) семейства выполнены в закрытых корпусах единого исполнения и ориентированы на установку в шкафах.

Присоединение модулей ввода/вывода (EXP) к модулю вычислителя (СРU) выполняется с помощью гибкой шины расширения (плоский кабель) без использования шасси ограничивающего возможности расширения и снижающего гибкость при компоновке

Рис.4

В состав данного микроконтроллера входят следующие модули:

Модуль процессора.

CPU-320DS  центральный процессор, RAM-96 K, EPROM-32 K, FLASH32 K, SEEPROM 512.

Модули ввода-вывода

Bi/o16 DC24	дискретный ввод/вывод,16/16  =24 В,Iвх=10 мА,Iвых=0,2 А;

Bi 32 DC24	дискретный ввод, 32 сигнала =24 В, 10 мA;

Bi16 AC220	дискретный ввод, 16 сигналов ~220 В, 10 мА;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Bo32 DC24	дискретный вывод, 32 сигналов =24 В, 0,2 А;

Bo16 ADC	дискретный вывод, 16 сигналов ~220 В, 2,5 А;

MPX64	коммутатор дискретных входов, 64 входа, =24 В, 10 мА;

Ai-TC	16 аналоговых входов от термопар;

Ai-NOR/RTD-1	20 аналоговых входов i или U;

Ai-NOR/RTD-2	16 входов i или U, 2 термопреобразователей сопротивления;

Ai-NOR/RTD-3	12 входов i или U, 4 термопреобразователей сопротивления;

Ai-NOR/RTD-4	8 входов i или U, 6 термопреобразователей сопротивления;

Ai-NOR/RTD-5	4 входа i или U, 8 термопреобразователей сопротивления;

Ai-NOR/RTD-6	10 термопреобразователей сопротивления;

PO-16	пульт (дисплей - 16 букв, 24 клавиши).

Модули ввода - вывода имеют разъемы ввода-вывода с зажимами под винт, совмещающие функции разъемов и клеммных соединений, которые упрощают объем оборудования в шкафу и обеспечивают быстрое подключение/ отключение внешних цепей.

Пульт оператора

РО-04	- пульт для установки на щит. ЖКИ - индикатор (2 строки по 20 знаков), встроенная клавиатура (18 клавиш), возможность подключения 6-ти внешних клавиш, интерфейс RS232/485, питание = нестабилизированное 815 В;

РО-01	- портативный пульт. ЖКИ - индикатор (2 строки по 16 знаков), клавиатура, интерфейс RS232/485, питание: а) = 815 В; б) батарея.

Для подготовки и отладки прикладных программ автоматизации технологического оборудования предусматривается применение персонального компьютера (типа IBM PC), подключаемого к каналу информационной сети через адаптер AD232/485.

Подготовка прикладных программ осуществляется на одном из двух языков:

-	РКС (язык технологического программирования, оперирующий типовыми элемен-тами релейно-контактной логики и автоуправления;

-	АССЕМБЛЕР.

Допускается компоновка программы из модулей, написанных на любом из указанных языков. При отладке прикладных программ модуля сохраняется штатный режим работы прикладных программ остальных модулей и обмена по каналу локальной сети.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

3.3. Назначение и технические характеристики основных модулей микроконтроллера.

Модуль процессора CPU-320DS.

Модуль процессора CPU-320DS предназначен для организации интеллектуальных систем управления и функционирует как автономно, так и в составе локальной информационной сети.

Связь с объектами управления осуществляется через модули ввода/вывода, подключаемые к CPU посредством шины расширения.

Модуль CPU-320DS может быть подключен к двум локальным сетям BITNET (ведомый-ведущий; моноканал; витая пара; RS485; 255 абонентов) и выполнять функции как ведущего так и ведомого в обеих сетях.

Модуль CPU-320DS может выполнять функции активного ретранслятора между двумя сегментами локальной сети (до 32х абонентов в каждом сегменте).

Модуль CPU-320DS включает в себя источник питания использующийся как для питания внутренних элементов так и для питания модулей ввода/вывода (до 10-и модулей ввода/вывода).

Основные технические характеристики.

·	БИС процессора						-	DS80C320;

·	Время цикла команды “Регистр-регистр”		 -	181 нс;

·	Тактовая частота генератора				 -	22.1184 МГц;

·	Энергонезависимое ОЗУ				           -	96 К;

·	Системное ППЗУ					           -	32 К;

·	ЭППЗУ пользователя с электрической

перезаписью (FLASH)					  -	32 К;

- ЭППЗУ системных параметров			             -	512 байт;

- Погрешность часов реального времени		   -	не более   5 с в сутки;

- Время сохранения данных в энергонезависимом

- ОЗУ и работы часов реального времени при

- отключенном питании модуля				-	5 лет;

- Последовательные интерфейсы 	COM 1		-	RS485 с гальванической развязкой или RS232;

- COM 2		-	RS485 с гальванической развязкой или RS232;

- Время цикла обращения к внешним устр-вам

- по шине расширения 					          -	1266 нс;

- Скорость обмена данными в информа-

- ционной сети (кБод)					-	1,2  115,2;

- Длины кабеля связи соответственно (км)		-	24  0,75;

- Кабель информационной сети		-          экранированная витая пара.

- Напряжение питания			-          ~220 В (+10 %, -30 %);

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

Максимальная потребляемая мощность

- встроенного блока питания при подклю-

- ченных модулях ввода/вывода (Вт)			-	не более 20 Вт;

- Максимальная допустимая нагрузка

- встроенного блока питания: по	+5 В		           -	2,0 A

- Собственное потребление модуля CPU-320DS  по питанию + 5 В                -	не более 200 мA

- Наработка на отказ					-	100000 час

- Температура окружающей среды: для CPU-320DS	- от 0  С    до +60 С

- Относительная влажность окружающей среды - не более 80 % при t=35 С	Степень защиты от воздействия окружающей среды	- IP-20

Подключение модулей ввода/вывода (EXP)

Подключение модулей ввода/вывода к модулю CPU-320DS выполняется с помощью гибкой шины расширения см.рис.5.1.1.(плоский кабель, 34 жилы).

Модули ввода/вывода могут располагаться как слева, так и справа от процессора.

Максимальная длина кабеля шины расширения - 2500 мм.

Максимальное количество подключаемых модулей ввода/вывода - 16. При подключении к шине более 10 модулей ввода/вывода рекомендуется располагать их поровну с разных сторон от CPU (см.рис.4)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

не более 1250 мм

не более 1250 мм

.....

.....

......

......

Модули ввода/вывода

Модули ввода/вывода

CPU-320DS

Рис.5

Модуль ввода аналогового сигнала.

Модуль аналогового ввода Ai-NOR/RTD предназначен для автоматического сканирования и преобразования сигналов от датчиков с нормированным токовым выходом, и от термопреобразователей сопротивления в цифровые данные с последующей записью их в двухпортовую память, доступную для модуля CPU по шине расширения.

Полное обозначение модуля аналогового ввода Ai-NOR/RTD-XXX-X:

Первые две буквы обозначают тип модуля: Ai - аналоговый ввод.

Следующие буквы - тип входного сигнала: NOR - нормированный аналоговый сигнал, RTD - термопреобразователь сопротивления).

Следующие три цифры определяют:

первая цифра - число и соотношение аналоговых входов. Предусмотрено шесть вариантов соотношения нормированных входов и входов от термопреобразователей сопротивления.

Ai-NOR/RTD-1X0 -20 нормированных входов, RDT входов – нет;

- Ai-NOR/RTD-2XX - 16 нормированных входов,  2 входа RTD;

- Ai-NOR/RTD-3XX - 12 нормированных входов,  4 входа RTD;

- Ai-NOR/RTD-4XX - 8 нормированных  входов, 6 входов RTD;Ai-NOR/RTD-5XX - 4 нормированных входа,   8  входов RTD;

- Ai-NOR/RTD-60X - отсутствуют нормированные  входы, 10 входов RTD.

- вторая   цифра   - диапазон нормированного токового или потенциаль-ного входного сигнала. Предусмотрено семь вариантов нормированных сигналов.

- Ai-NOR/RTD-X1X -диапазон входного сигнала -10 В10 В;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

Ai-NOR/RTD-X2X -диапазон входного сигнала 0 В10 В;

- Ai-NOR/RTD-X3X -диапазон входного сигнала -1 В1 В;

- Ai-NOR/RTD-X4X -диапазон входного сигнала -100 мB100 мВ;

- Ai-NOR/RTD-X5X -диапазон входного сигнала 05 мA;

- Ai-NOR/RTD-X6X -диапазон входного сигнала 020 мA;

- Ai-NOR/RTD-X7X -диапазон входного сигнала 420 мA.

- третья цифра - тип термопреобразователя сопротивления. Предусмот-рено подключение пяти типов термопреобразователей сопротивления.

- Ai-NOR/RTD-XX1 - термопреобразователь сопротивления  - медный типа ТСМ-50М, значение W100=1,428;

- Ai-NOR/RTD-XX2 - термопреобразователь сопротивления  - медный типа ТСМ-100М, значение W100=1,428;

- Ai-NOR/RTD-XX3 - термопреобразователь сопротивления  - платиновый типа ТСП-46П, значение W100=1,391;

- Ai-NOR/RTD-XX4 - термопреобразователь сопротивления  - платиновый типа ТСП-50П, значение W100=1,391;

- Ai-NOR/RTD-XX5 - термопреобразователь сопротивления  - платиновый типа ТСП-100П, значение W100=1,391.

- Диапазон температур и электрических сопротивлений термо-преобразователей приведены в табл.2.

- Замыкающая шифр буква - тип клеммного соединения (подключение кабеля): R - подключение справа, L - подключение слева, F - подключение с фронта.

- Таблица 2.

| - Тип термопреобразо-вателя сопротивления | - Диапазон температур, - С | - Электрическое сопротивление, Ом |
| --- | --- | --- |
| - ТС - 50М - ТС-100М - ТС-46П - ТС-50П - ТС-100П | - -50  200 - -50 180 - 0 650 - -50 450 - -50 450 | - 39,24  92,791 - 78,48  177,026 - 50  153,3 - 39,991 133,353 - 79,983 266,707 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

Подключение к модулю CPU.

Подключение к модулю CPU выполняется при помощи гибкой шины расширения.

Максимальная длина шины расширения зависит от типа применяемого модуля CPU и указывается в его техническом описании. Распределение сигналов шины распределения по контактам и их назначение приведено в техническом описании на модуль CPU.

Максимальное количество модулей аналогового ввода, подключаемых к одному CPU определяется их потреблением от источника питания, встроенного в CPU, но не должно превышать 8.

Для адресации аналогового модуля в адресном пространстве модуля CPU, на задней панели аналогового модуля имеется переключатель адреса. На каждом аналоговом модуле, подключенном к шине расширения модуля CPU должен быть установлен индивидуальный адрес переключателем. Разрешенная область установки адресов от 0 до 7 (по положению переключателя).

Описание работы модуля.

Модуль ввода аналоговых сигналов Ai-NOR/RTD производит преобразование нормированных токовых сигналов и сигналов термосопротивлений в цифровые данные.

Преобразование входных аналоговых сигналов производится путем автоматического последовательного сканирования (подключения) входных цепей к входу общего нормирующего усилителя. Усиленный нормирующим усилителем входной сигнал (010)В подается на высокостабильный преобразователь “аналог – частота”, время преобразования которого составляет 20 мс или 40 мс и устанавливается программно.

Преобразователь “аналог – частота” линейно преобразует входное напряжение (010)В в частоту (0250) кГц.

Выработанное преобразователем количество импульсов за установленное время записывается в счетчик импульсов, входящий в состав однокристальной ЭВМ аналогового модуля. Таким образом, зафиксированное в счетчике цифровое значение является необработанным цифровым значением аналогового входного сигнала.

Однокристальная ЭВМ модуля производит обработку полученных цифровых значений:

- линеаризацию,

- компенсацию температурного дрейфа,

- смещения (если необходимо),

- проверку аналоговых датчиков на обрыв.

Необходимые данные для реализации вышеперечисленных функций хранятся в электрически перезаписываемом ПЗУ модуля.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

Обрабатываемые цифровые значения аналоговых сигналов помещаются в двухпортовую память, доступную для модуля CPU по шине расширения.

Обмен по шине расширения с модулем CPU обеспечивается через двухпортовые ОЗУ по принципу “команда – ответ”. Модуль CPU записывает в двухпортовое ОЗУ аналогового модуля код команды передачи аналоговых данных и номер канала аналогового ввода.

Однокристальная ЭВМ аналогового модуля считывает из двухпортового ОЗУ полученную команду, и, при условии полной обработки запрошенного сигнала, помещает в двухпортовое ОЗУ код ответа.

При получении кода ответа модуль CPU переписывает обработанное цифровое значение запрошенного аналогового канала в свой буфер и переходит к запросу и вводу следующего канала.

После ввода последнего аналогового канала модуль CPU запрашивает “статусный” регистр аналогового модуля, в котором отображаются состояния внутренних устройств модуля, а также исправность аналоговых датчиков, и только после этого переходит ко вводу первого аналогового канала. “Статусный” регистр сохраняется в памяти модуля CPU. Кроме того, в памяти CPU хранится содержимое EEPROM аналогового модуля, которое переписывается однократно, при включении питания, а также регистр “управления”, включающий ввод аналоговых данных. Все данные, относящиеся к аналоговому модулю доступны для считывания программным обеспечением верхнего уровня, например, программой “Справочник”

Модуль дискретного ввода – вывода.

Модуль дискретного ввода/вывода предназначен для преобразования дискретных входных сигналов постоянного тока от внешних устройств в цифровые данные и передачу их по шине расширения в процессорный модуль (CPU), а также для преобразования цифровых данных, поступающих от процессорного модуля, в бинарные сигналы, их усиления и вывод на выходные разъемы для управления подключенным к ним устройствам.

Все входы и выходы гальванически развязаны с внешними устройствами.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

Основные технические характеристики.

Число входов					 -   16

Число выходов					-   16

Тип гальванической развязки:

- по входам		-   групповая; один общий провод на каждые четыре входа

- и выходам	          	-   один общий провод на каждые восемь  входов

Параметры входов:

питание входных цепей			-   внешний источник (2436)В,

- уровень логической единицы		-   >15В

- уровень логического нуля		          -   <9В

Параметры выходов:

- номинальный входной ток		          -   10 мА

- питание выходных цепей			-   внешний источник (540)В

- максимальный выходной ток		-  0,2A

Напряжение питания модуля		          -   +5В

Ток потребления			    	          -   150 мA

Наработка на отказ			          -   100 000 час.

Рабочий диапазон температуры		-   от -30°С до +60°С

Относительная влажность окружающего воздуха - не более 95% при 35°С

Степень защиты от воздействия окружающей среды	- IP-20.

Подключение дискретных датчиков и внешних устройств

Дискретные датчики и внешние устройства подключаются к разъемам модуля Bi/o 16DC24 согласно рис.6. К разъемам XD1 и XD2 подключаются внешние устройства У1-У16, к разъемам XD3 и XD4 дискретные датчики        К1-К16.

Мощность источников U1 и U2 должна быть равной или большей суммы мощностей нагрузок, подключаемых к ним, U3 - источник 220БП24 или аналогичный с током нагрузки 700 мA.

Если не требуется гальванической развязки между группами по восемь выходов, можно объединить провода - 24 В у источников U1-U2, или использовать всего один источник питания при условии достаточности мощности для питания всех внешних выходных устройств.

1COM1+2COM1-3COM2+4COM2-5COM316COM327COM418COM42

141242343444545646747848

131232333434535636737838

121222323424525626727828

конт.цепь111212313414515616717818

XD5

XD4

XD3

XD2

XD1

K8

K7

K5

K3

K1

K6

K4

K2

K15

K13

K11

K9

K16

K14

K12

K10

U3

220БП24

-24В +24В

U2

-24В +24В

U1

-24В +24В

У4

У3

У2

У1

У8

У7

У6

У5

У12

У11

У10

У9

У16

У15

У14

У13

Bi/o16DC24

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

Рис.6. Подключение дискретных датчиков и пускателей

исполнительных механизмов к модулю.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

Пульт оператора.

Пульт оператора ОР-04 (далее пульт) предназначен для реализации человеко-машинного интерфейса (MMI)  в системах контроля и управления выполненных на базе контроллеров Микроконт-Р2  или иных, имеющих свободно программируемый интерфейс RS232 или RS485.

Технические характеристики

- Интерфейс связи				-	RS232 или RS485;

- Скорость связи				-	программируемая из ряда:

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,

28800,57600;

- Число строк ЖК индикатора		-	2;

- Число знаков в строке			-	20;

- Высота знака в строке			-	9,66 мм;

- Цифровая клавиатура			-	18 клавиш;

Степень защиты				-	IP56;

- Напряжение питания			-	+1030 В (нестабилиз.) ;

или 5 В (стабилиз.) ;

- Потребляемая мощность			-	не более 2,0 Вт;

- Наработка на отказ			-	100 000 час;

- Температура окружающей cреды	-	от -10  до +60С;

- Средний срок службы			-	10 лет;

Рис.7. Лицевая панель пульта ОР-04

ПУЛЬТ  ОПЕРАТОРА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

ESC

F

.

ENT

ДИСПЛЕЙ

Системотехника

ОР - 04

Пульт состоит из:

- ЦПУ фирмы ATMEL

- ОЗУ объемом 32 кБайт

- микросхемы интерфейса типа ADM241 (DD2)  или ADM485   для согласования уровня ТТЛ процессора с интерфейсом RS232 или RS485  соответственно.

- источника питания на базе микросхемы LT1173-5.

- регистра с SPI интерфейсом для сканирования клавиатуры и управления LCD.    ЦПУ управляет обменом с внешними устройствами, сканирует клавиатуру и выводит информацию на жидкокристаллический дисплей. Жидкокристаллический дисплей имеет две строки по 20 символов. Подключаемая клавиатура имеет 24 клавиши:  6 скан-линий * 4 линии данных. При нажатии на любую клавишу формируется прерывание INT0 на ЦПУ. ОР – 04 позволяет управлять LCD на базе контроллера HD44780 фирмы HITACHI. В ОР-04 использован 4-х битный интерфейс связи с LCD модулем. ОР-04 сопрягается с внешним устройством посредством RS232 или RS485 интерфейса. В первом случае устанавливается микросхема  (ADM241), во втором –  (ADM485).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

В соответствие с технологией работы парового котла и техническими данными системы автоматизации Микроконт – Р2 принимаем к установке следующие модули:

модуль процессора CPU-320DS;

модуль дискретного ввода/вывода - Bi/o16 DC24;

модуль аналогового ввода - Ai-NOR/RTD 254;

пульт оператора ОР-04.

Для обеспечения контроля за работой котловых агрегатов контроллеры соединяем в локальную сеть по протоколу RS-485 на верхнем уровне которого находится IBM совместимый компьютер, с установленной Windows и программой СТАЛКЕР предназначенной для сбора данных, контроля и управления системой автоматизации.

Системой сталкер обеспечивается:

Контроль несанкционированного доступа к управлению и информации станции;

Управление  вводом/выводом данных полевого уровня, поступающих из локальной сети;

Работа системы контроля и управления в реальном времени;

Преобразование сигналов полевого уровня в события точек контроля системы;

Динамическая интеграция новых устройств  во время эксплуатации системы;

Сигнализация неисправности локальной сети или устройств сбора данных  и фиксация  недостоверности данных;

Возможность резервирования каналов связи и защиты от сбоев;

Возможность резервирования компьютеров;

Возможность подключения клиентов к рабочей станции посредством сети EtherNet;

Обработка данных полевого уровня;

Динамическое управление (включение/выключение) обработкой данных;

Трансляция аппаратных значений полевого уровня,  поступающих из локальной сети, в физические значения точек контроля;

Контроль достоверности значений точек контроля;

Анализ уровня тревоги точек контроля;

Вычисления и анализ значений точек контроля по  заданным алгоритмам управления, обеспечивающим выполнение  математических, логических, специальных функций;

Регистрация;

Динамическое управление (включение/выключение) регистрацией;

Непрерывная регистрация последовательности событий всех точек контроля;

Непрерывная регистрация тенденций изменения средних значений аналоговых данных  в широких временных диапазонах;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

Регистрация непредвиденных или планируемых ситуаций для последующего анализа с использованием неравномерной шкалы времени;

Регистрация истории течения технологического процесса и долговременное сохранение ее в архиве.

Графический интерфейс с пользователем

Оперативное представление процесса на детализированных рисунках, позволяющих наблюдать и вмешиваться в  протекающие процессы в реальном времени. Рисунки размещаются на пультах и панелях, представляемых в виде стандартных окон Windows.  Управление  окнами пультов  и панелей (открытие, закрытие, работа с меню, ввод текстов, перемещение и т.д.) осуществляется с использованием  стандартного интерфейса  Windows

Пульт – графическая оконная форма, включаемая функциональной клавишей с алфавитно-цифровой клавиатуры или графической клавишей с другого пульта или панели

Панель – графическая оконная форма, принадлежащая по технологическому или какому-либо другому признаку пульту и включаемая только графической клавишей с пульта или другой панели (рис.8

Рис.8  Мнемоническая схема работы парового котла.

Представление тенденций изменения средних значений аналоговых данных  на панелях в виде  гистограмм и  графиков.

Представление  на панелях списков событий и текущих состояний точек контроля.

Сигнализация об отклонениях от нормального течения процесса

Печать данных системы  и графических форм, отображаемых на пультах и панелях

Поддержка существующих и  проектирование  новых графических панелей во время эксплуатации системы.

4. ДАТЧИКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В  СИСТЕМЕ                           АВТОМАТИЗАЦИИ ПАРОВОГО КОТЛА.

Для измерения давления топлива перед горелкой используются пружинные манометры со встроенным преобразователем для дистанционной передачи показаний. Тоже самое используется для измерения давления пара и воздуха в воздухопроводе.

Для измерения давления в газопроводе в режиме проверки герметичности клапанов достаточно электроконтактного манометра.

Для измерения разряжения используется тягонапорометр со встроенным преобразователем.

Для измерения уровня воды в верхнем барабане используем промышленный уровнемер с дифференциальным манометром (рис.8).

Рис.8

Данная система работает следующим образом.  На чувствительный элемент дифманометра 1 воздействуют два столба жидкости. Столб из сосуда постоянного уровня 3 подсоединен к плюсовой камере дифманометра. Сосуд постоянного уровня соединен с паровым пространством барабана котла. В нем все время происходит конденсация паров. Минусовая камера дифманометра через тройник 5 присоединяется к сосуду переменного уровня 2. В этом сосуде устанавливается уровень равный отметке уровня воды в барабане котла. Дифманометр показывает разницу двух столбов жидкости. Но так как один (плюсовой) столб имеет постоянный уровень, дифманометр показывает уровень воды в барабане котла. Такое устройство позволяет показывающий прибор уровня устанавливать на площадке обслуживающего оператора, которая находится ниже барабана котла.

Для измерения всех вышеперечисленных величин применим приборы измерения давления серии Сапфир-22, в которых для преобразования силового

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

воздействия давления в электрический сигнал используется сапфировая мембрана с напыленными кремниевыми резисторами.

Преобразователи "Сапфир-22" имеют на выходе токовый сигнал 0-5 мА (0-20, 4-20 мА) при сопротивлении нагрузки до 2,5 кОм (1 кОм), предельная погрешность приборов 0,25; 0,5 %, напряжение питания преобразователей 36 В. Приборы выпускают в нескольких модификациях, предназначенных для измерения избыточного давления (ДИ), вакуума (ДВ), избыточного давления и вакуума (ДИВ), абсолютного давления (ДА), разности давлений (ДД), гидростатического  давления (ДГ).

Основным достоинством преобразователей "Сапфир-22" является использование небольших деформаций чувствительных элементов, что повышает их надежность и стабильность характеристик, а также обеспечивает виброустойчивость преобразователей. При осуществлении тщательной температурной компенсации предельная погрешность приборов может быть снижена до 0,1 %.

Для измерения температуры мазута и отходящих газов берем термопреобразователи из числа предлагаемых в комплекте с модулем ввода аналоговых сигналов (таб.2).

Для розжига и контроля наличия пламени в топке котла применяем устройство контроля пламени Факел-3М-01 ЗЗУ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

Это устройство предназначено для контроля наличия факела в топке котла и для дистанционного розжига горелок с помощью запального устройства имеющего ионизационный датчик собственного пламени.

Факел-3М-01 состоит из сигнализатора, фотодатчика, запального устройства с ионизационным датчиком и блока искрового розжига. Блок искрового розжига на выходе дает импульсное напряжение до 25кВ, достаточное для поджога газа подаваемое в запальное устройство.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

Для обеспечения безопасности при возможном появлении природного или угарного газа примем к установке систему автоматического контроля загазованности САКЗ – 3М.

Данная модульная система автоматического контроля загазованности САКЗ-М предназначена для непрерывного автоматического контроля содержания топливного углеводородного (CnHm; далее - природного) и угарного (моноксида углерода CO) газов в воздухе помещений c выдачей световой и звуковой сигнализации и перекрытием подачи газа в предаварийных ситуациях. 
Область применения: обеспечение безопасной эксплуатации газовых котлов, газонагревательных приборов и другой газоиспользующей аппаратуры в котельных, газоперекачивающих станциях, производственных и бытовых помещениях. 
Применение системы значительно повышает безопасность эксплуатации газового оборудования и является необходимым в соответствии с предписывающими документами ГОСГОРТЕХНАДЗОРа.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ПАРОВОГО КОТЛА.

Автоматизация работы парового котла ведется по четырем параметрам: поддержание давления пара на заданном уроне, поддержание соотношения газ-воздух,  поддержание разряжения в топке котла и уровня воды в барабане.

Регулирование давления происходит за счет изменения подачи топлива в горелку. Технически это выполняется изменением положения заслонки снабженной электроприводом. В следствии этого происходит изменение давления топлива, которое регистрируется манометром, силовое воздействие которого преобразуется в электрический сигнал и поступает на вход модуля ввода аналоговых сигналов. Там этот сигнал подвергается оцифровке и в виде кодовой комбинации поступает в модуль центрального процессора и обрабатывается по заранее запрограммированному алгоритму. А так как мы имеем требование поддержания соотношения газ-воздух в пределах 1,1 то подается сигнал на на блок дискретного ввода-вывода на изменение положения шибера воздуходувки, пока не будет достигнуто заданное соотношение.

Данное соотношение давления газа и воздуха подбирается опытным путем во время пусконаладочных работ.

Разряжение в топке котла отслеживается самостоятельно и поддерживается

на уровне 5мм.рт. столба.

Также поддерживается уровень воды в барабане путем открытия или закрытия клапана подпиточной воды.

Розжиг котла происходит в следующем порядке:

- сперва проветривается топка котла при включенном дымососе и воздуходувке, чтобы не произошло взрыва газовоздушной смеси;

- потом при закрытых клапане безопасности и клапане-отсекателе  проводится контроль отсутствия давления газа (датчик давления разомкнут) в течение 5 мин;

-  открывается клапан-отсекатель  на время 2с;

- при закрытых клапане-безопасности  и клапане-отсекателе  проводится контроль наличия давления газа (датчик давления замкнут) в течение 5 мин;

-  открывается клапан безопасности на 5с;

-  проводится контроль отсутствия давления газа (датчик давления ра-     зомкнут);

- после проверки герметичности газопровода подается сигнал на открытие клапана запальной горелки и подаются импульсы на катушку зажигания. При розжиге факела запальной горелки подается устойчивый сигнал с электрода контроля пламени запальника, вследствие чего открывается клапан основной горелки и котел выводится в рабочий режим.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

Также данная система автоматизации обеспечивает прекращение подачи топлива при следующих аварийных режимах:

### при упуске воды;

### при остановке дымососа;

### при остановке воздуходувки;

### при снижении давления в топливопроводе;

### при взрыве газа в топке котла;

### при срабатывании датчика загазованности;

### при резком повышении давления пара.

### СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

### Е. Б. Столпнер  Справочное пособие для персонала газифицированных котельных.  Недра. 1979г.

### В. А. Гольцман. Приборы контроля  и автоматики тепловых процессов.    Высшая школа. 1976г.

### И. С. Берсеньев. Автоматика отопительных котлов и агрегатов.                   Стройиздат. 1972г.

4.  http://home.overta.ru/users/cit/index.html

5.  http://www.syst.ru/index.htm

6.http://www.ump.mv.ru/f-3m.htm