# Выбор регулируемых параметров

- TIRC-4

Регулирование температуры в печи обжига через измерение температуры отходящих газов регулированием расхода природного газа.

Регулирование необходимо для получения извести высокого качества. При отклонениях температуры от нормы в нижнюю сторону получается большое количество недопала, следовательно увеличивается и количество отходов, что сказывается на экономичности. При превышении температурой нормы происходит пережег извести, вследствие чего увеличивается процент побочных реакций, и ухудшается качество извести.

Температура отходящих газов не должна превышать 250о С

Используемые приборы:

Термопара ТХК (4а)

Потенциометр КСП3-1010 (4б)

Задатчик дистанционный ДЗФМ-4 (4г)

Регулятор РП2-П3 (4в)

Магнитный пускатель МКР-0-58 (4д)

Регулирующий клапан 		(4ж)

Указатель положения вала двигателя ДУП-М (4е)

# Выбор контролируемых параметров

- TIRC-2

Контроль температуры в зоне подготовки шихты.

Значительные отклонения температуры в зоне подготовки говорят о неправильном ходе печи или о нарушении технологии, что влияет на качество в сторону ухудшения. Используется дублирование термопар, так как возможен их выход из строя вследствие высоких температур или механических повреждений кусками падающего известняка.

Номинальная величина 500 – 700о С

Используемые приборы:

Термопары ТХА (1а и 1б)

Вторичный прибор ФЩЛ – 501 (2ж)

- TIRC-2

Контроль температуры в зоне обжига.

Контроль необходим для наблюдения за протеканием процесса. Температуру в зоне обжига необходимо поддерживать в определённых пределах, но регулировать её автоматически невозможно из-за частого выхода из строя термопар. Поэтому её контролируют и, в случае большого отклонения, корректируют вручную. Используется дублирование термопар, так как возможен их выход из строя вследствие высоких температур или механических повреждений кусками падающего известняка. Вместо термопар типа ТХА было бы лучше использовать термопары типа ТПП, но это неэкономично в связи с малой механической прочностью чехлов последних.

Номинальная величина 1150 – 1300о С

Используемые приборы:

Термопары ТХА (2а – 2е)

Вторичный прибор ФЩЛ – 501 (2ж)

- TIR-3

Контроль температуры в зоне охлаждения.

Наблюдение за процессом необходимо для обеспечения нормального протекания охлаждения. В случае большого отклонения температуры в зоне охлаждения от нормы (при неполадках автоматического регулирования или неправильном ходе печи) необходимо ручное воздействие. Используется дублирование термопар, так как возможен их выход из строя.

Номинальная величина: не более 150о С.

Используемые приборы:

Термопары ТХК (3а,3б)

Переключатель выбора точек ПТИ-М-У3

Милливольтметр М-64

- PIR-5

Разрежение в печи и в дымоходе

При понижении разрежения ухудшается тяга, и возможно погасание пламени или вступление продуктов сгорания природного газа в побочные реакции. При повышении разрежения возможно увеличение расхода природного газа и неполное его сгорание.

Номинальные величины:

-точки 13 и 14 от 80 до 160 мм.вод.ст.

-точка 15 – 160 мм.вод.ст.

Используемые приборы:

Тягомер мембранный показывающий ТММП-52 Шкала 0-250кгс/м2   (5б)

Кран-переключатель  КП-3 (5а)

- FIR-9

Расход природного газа на печь

Природный газ является топливом, и его необходимо учитывать в экономике.

Номинальная величина 500м3/ч

Используемые приборы:

Диафрагма камерная ДК6-50г на Dу=50 мм

Дифманометр мембранный дифтрансформаторный ДМ –3573

Вторичный прибор КСД3-1000 на расход 800 м3/ч

# Выбор параметров сигнализации

- PTA-8

Сигнализация нижнего и верхнего пределов давления природного газа в трубопроводе. Предельные значения этих параметров говорят о погасании пламени или нарушении хода печи. Требуют немедленного вмешательства обслуживающего персонала.

Сигнализация нижнего предела:

Предел срабатывания 20 мм.вод.ст.

Используемые приборы:

Датчик реле напора ДН предел установки 4-40 мм.вод.ст. (8а)

Сигнализация верхнего предела:

Предел срабатывания 500 мм.вод ст.

Используемые приборы:

Датчик реле напора ДН предел установки 60-600 мм.вод.ст. (8б)

Звонок громкого боя, сигнальная лампа с красным светофильтром,

Кнопка отсечки природного газа (8в), электромагнит МИС-4200 (8г), Клапан отсечной ПКН-80 (8д)

- ХХХ

Сигнализация погасания пламени.

Погасание пламени может привести к взрыву.

При срабатывании датчика автоматически производится отсечка газа на подающем газопроводе.

Сигнализируемый параметр: погасание пламени горелки.

Используемые приборы:

Датчик контроля погасания пламени СЛ-90 (   ),  электрический блок розжига (    ), электромагнит МИС-4200 (8г), клапан отсечной ПКН-80 (8д)

# Выбор параметров блокировки

- PTA-8

Сигнализация и блокировка нижнего и верхнего пределов давления природного газа в трубопроводе.

Смотри выбор параметров сигнализации.

- ХХХ

Блокировка подачи природного газа при погасании пламени горелки

Смотри выбор параметров сигнализации.