# РАСЧЕТ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  НАГРУЗОК  ЦЕХА

ТАБЛИЦА 2.1

Наименование   Количество      Установленная                Коэфицент                     Ср.нагрузка за                           Расчетные  нагрузки

N     групп                   электропри       мощность              М        использо-       cos  ч /      max загруж.        Nэф       Км              за  смену            Iр/

п/п   приемников        емников            ПВ 100% кВт                   вания  Ки       tg    ч             смену

одного      общее                                                         Pсм         Qсм                                    Рр     Qр        Sp      Iп

кВт         кВар                                  кВт   кВар   кВа

1                  2                             3                      4               5           6                7                    8            9              10           11         12          13       14        15       16

Переменный

график

нагрузки :

1.        Станки :

токарные .

долбежные .

поперечно-                             					                                              0,45

строгальн .                              21                       4,6-15,5         257,8                             0,14                  1,98           36,1             71,5                            	        47,5      71,5        85,8	 123,8

2.        Фрезерный       							   	              0,5    								  372,5

сверлильн                               16                       13-27             346,1                             0,14                  1,73           48,5             83,9                                             63,8      83,9        105,4     152,1

3.        Зубофрезер-                                    						                    	         	                                                                                                  541,8

ные .

Координа-

тно-расто-

чные .                                        7                        7-22,7            99,4                               0,17                  0,65           16,9            19,8             47,7        1,31           22,2     19,8          29,7       42,9

4.        Шлифоваль-                                          						              1,17  	                                                     				  294,9

ные .                                          4                        10,2 –20         53,1                               0,17                  0,5              9,0             15,6                                              11,8     15,6          19,6       28,3

5.        Универса-                                                                                                                                                1,73                                                                                                                             317,0

льно-заточ-

ный .                      	               4                       11,3	               45,2		     0,14                  0,4              6,3             14,4                                                8,3     14,4          16,6       24,0

6.         Кран-балка .                                                                                                                                           2,29                                                                                                                            187,1

3                       25                   75                                  0,2                    0,5              15,0           26,0                                               19,7     26,0          32,6      47,1

Постоянный                                                                                                     		              1,73             							 335,8

график

нагрузки :

1.        Вентилято-

ры .    			2                      17                   34                                  0,7                    0,8              23,8           17,85                         1                  23,8    17,85         29,75   42,9               		                                                                                                         		                                                                                                                                              0,75                                                                                                                            165,6

2.        Освещение .            		                                               27,36                             1,0                    1 / 0            27,36            0                             1 	         27,36     0             27,36   39,5 	 	                                                                                                                                           										                                                                                                                                                 197,5

ИТОГО :             	             			               937,96                           0,15                                    182,96         249,05                                        224,46   249,05      346,8  500,6           	                														                                                                                                 2412,2