# РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ПРОВОДНИКОВ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАЩИТОЙ

ТАБЛИЦА   6.2

| N п/п | Снабжаемый потребитель | I защ А | I доп провода А | Тип провода | Сечение мм 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токарно-винторезный станок 1М 64 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
| 2 | Токарно-винторезный станок 1К 62 | 20 | 28 | АПРТО | 3X4 |
| 3 | Токарно-винторезный станок 1М 65 | 63 | 80 | АПРТО | 3X25 |
| 4 | Токарно-револьверный станок 1Г 340П | 63 | 80 | АПРТО | 3X25 |
| 5 | Долбежный станок 7403 | 63 | 80 | АПРТО | 3X25 |
| 6 | Поперечно-строгальный станок 7110 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
| 7 | Универсально-фрезерный станок 6Р 82Ш | 80 | 95 | АПРТО | 3X35 |
| 8 | Горизонтально-фрезерный станок 6Г 82 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
| 9 | Вертикально-фрезерный станок 6Т 12 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
| 10 | Зубофрезерный станок 5К 328 | 63 | 80 | АПРТО | 3X25 |
| 11 | Универсальный зубофрезерный 5Р 20 | 20 | 28 | АПРТО | 3X4 |
| 12 | Круглошлифовальный станок 3М 174 | 80 | 80 | АПРТО | 3X25 |
| 13 | Плоскошлифовальный станок 3Д 725 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
| 14 | Внутришлифовальный станок 3К 322 | 40 | 47 | АПРТО | 3X10 |
| 15 | Вертикально-сверлильный станок 2Р 40 | 100 | 130 | АПРТО | 3X50 |
| 16 | Радиально-сверлильный станок 2М 550 | 100 | 130 | АПРТО | 3X50 |
| 17 | Настольно-сверлильный станок С10Р-15П | 100 | 130 | АПРТО | 3X50 |
| 18 | Координатно-расточный станок 2А 265 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
| 19 | Универсально-заточный станок 3В6 42 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
| 20 | Кран-балка электрическая МК 20 | 100 | 130 | АПРТО | 3X50 |
| 21 | Вентилятор АИ | 40 | 47 | АПРТО | 3X10 |
| 22 | Освещение | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
| 23 | Провод к ПР1 | 160 | 165 | АПРТО | 3X70 |
| 24 | Провод к ПР2 | 160 | 165 | АПРТО | 3X70 |
| 25 | Провод к ПР3 | 125 | 130 | АПРТО | 3X50 |
| 26 | Провод к ПР4 | 80 | 80 | АПРТО | 3X25 |
| 27 | Провод к ПР5 | 63 | 80 | АПРТО | 3X25 |
| 28 | Провод к ПР6 | 50 | 60 | АПРТО | 3X16 |
| 29 | Провод к ПР7 | 125 | 130 | АПРТО | 3X50 |
| 30 | Провод к ПР8 | 63 | 80 | АПРТО | 3X25 |
| 31 | Провод к ПР9 | 80 | 80 | АПРТО | 3X25 |