ВЫБОР    ПИТАЮЩИХ     ПРОВОДНИКОВ

ТАБЛИЦА   3.2

| N п/п | Снабжаемый потребитель | Рном кВт | Cos ч | I 0 А | Тип провода | Сечение мм 2 | Iдоп А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токарно-винторезный станок 1М 64 | 11 | 0,45 | 35,3 | АПРТО | 3X10 | 47 |
| 2 | Токарно-винторезный станок 1К 62 | 4,6 | 0,45 | 14,8 | АПРТО | 3X2,5 | 19 |
| 3 | Токарно-винторезный станок 1М 65 | 15 | 0,45 | 48,1 | АПРТО | 3X16 | 60 |
| 4 | Токарно-револьверный станок 1Г 340П | 15,5 | 0,45 | 49,7 | АПРТО | 3X16 | 60 |
| 5 | Долбежный станок 7403 | 13,8 | 0,45 | 44,3 | АПРТО | 3X10 | 47 |
| 6 | Поперечно-строгальный станок 7110 | 11 | 0,45 | 35,3 | АПРТО | 3X10 | 47 |
| 7 | Универсально-фрезерный станок 6Р 82Ш | 21,7 | 0,5 | 62,6 | АПРТО | 3X25 | 80 |
| 8 | Горизонтально-фрезерный станок 6Г 82 | 13,5 | 0,5 | 39,0 | АПРТО | 3X10 | 47 |
| 9 | Вертикально-фрезерный станок 6Т 12 | 13 | 0,5 | 37,5 | АПРТО | 3X10 | 47 |
| 10 | Зубофрезерный станок 5К 328 | 22,7 | 0,65 | 50,4 | АПРТО | 3X16 | 60 |
| 11 | Универсальный зубофрезерный 5Р 20 | 7 | 0,65 | 15,5 | АПРТО | 3X2,5 | 19 |
| 12 | Круглошлифовальный станок 3М 174 | 20 | 0,5 | 57,7 | АПРТО | 3X16 | 60 |
| 13 | Плоскошлифовальный станок 3Д 725 | 12,7 | 0,5 | 36,7 | АПРТО | 3X10 | 47 |
| 14 | Внутришлифовальный станок 3К 322 | 10,2 | 0,5 | 29,4 | АПРТО | 3X6 | 32 |
| 15 | Вертикально-сверлильный станок 2Р 40 | 23 | 0,5 | 66,4 | АПРТО | 3X25 | 80 |
| 16 | Радиально-сверлильный станок 2М 550 | 27 | 0,5 | 78,0 | АПРТО | 3X25 | 80 |
| 17 | Настольно-сверлильный станок С10Р-15П | 26 | 0,5 | 75,1 | АПРТО | 3X25 | 80 |
| 18 | Координатно-расточный станок 2А 265 | 16,5 | 0,65 | 36,6 | АПРТО | 3X10 | 47 |
| 19 | Универсально-заточный станок 3В6 42 | 11,3 | 0,4 | 40,8 | АПРТО | 3X10 | 47 |
| 20 | Кран-балка электрическая МК 20 | 25 | 0,5 | 72,2 | АПРТО | 3X25 | 80 |
| 21 | Вентилятор АИ | 17 | 0,8 | 30,7 | АПРТО | 3X6 | 32 |
| 22 | Освещение | 27,36 | 1 | 39,5 | АПРТО | 3X10 | 47 |
| 23 | Провод к ПР1 |  |  | 107 | АПРТО | 3X50 | 130 |
| 24 | Провод к ПР2 |  |  | 99,3 | АПРТО | 3X50 | 130 |
| 25 | Провод к ПР3 |  |  | 95,7 | АПРТО | 3X50 | 130 |
| 26 | Провод к ПР4 |  |  | 59,2 | АПРТО | 3X16 | 60 |
| 27 | Провод к ПР5 |  |  | 48,6 | АПРТО | 3X16 | 60 |
| 28 | Провод к ПР6 |  |  | 39,7 | АПРТО | 3X10 | 47 |
| 29 | Провод к ПР7 |  |  | 82,0 | АПРТО | 3X35 | 95 |
| 30 | Провод к ПР8 |  |  | 47,9 | АПРТО | 3X16 | 60 |
| 31 | Провод к ПР9 |  |  | 59,2 | АПРТО | 3X16 | 60 |